热风方案

热风方案

需方的要求如下：

由于搬迁厂房需要将现在的一台燃LPG的燃烧机改为燃使用燃料为天然气（NG）；

将现在电加热的热风炉改为用天然气加热方式；

Technical Data ( 技术参数 )

燃料：天然气

热值: 8500kcal/m3

Fuel: Nature Gas

Calorie Value:8,500kcal/m3

烧嘴功率: Max58KW

Burner Capacity: Max 58Kw/

炉子工作温度： 120C

用途: 热风发生器

Furnace Temperature:

Function:

烧嘴数量: 2 套

控制方式: 连续控制，比例式控制

Burner Quantity: 2 set

Control Mode: Auto control Continuous

电源: 三相380V 50HZ (单相 220V/50Hz)

Power supply: 415V 3PHS (220V/50Hz 1PHS)

FUEL:

标准的管道天然气，要求燃气管道已通至炉前，天然气的压力已减至70-150mbar;

VOLTAGE: 415/230V

供应电压

BURNER: 线性热风烧嘴，比例精确控制方式

AD处理用的燃烧机的安装调试：

目前用户的燃烧机为日本生产的LPG燃烧机一台，型号KG-5WEN 58KW 燃料为LPG，3/8”管道接口，为AD处理机用的燃烧机，考虑到从液化石油气改天然气的燃烧机主要为天然气的热值较液化石油气低，所以可能需要更换燃气电磁阀以及管道接口，并重新安装调试，故此项仅收到安装调试费用；

需方提供的燃LPG燃气燃烧机图

2、圈付机用的燃烧机及热风炉电改气部分；

我们提供一整套精确比例式调节方式的线性热风烧嘴系统作为燃烧机以及改造目前的电加热系统；

由于之前的电加热系统空间较小，无排烟管道，所以我们选用直接热风方式的线性烧嘴来替换目的热风系统，而不是采购传统的热交换器的方案；

供应范围如下：

(1)美国MIDCO线性热风烧嘴1只；

(2)DN25的天然气管路一套，

(3)点火管路系统

(4)Combustion Control Panel燃烧器控制柜，以及全自动控制系统；

(5)前期调试并正常运行后，后期再提供有限的指导及维护服务；

(6)Document 操作说明及相关的文档；

线性烧嘴

美国MIDCO公司生产的线性热风烧嘴，(或称 make-air burners)是一种直接出热风的烧嘴，由于天然气能完全燃烧无杂质，故可以将燃烧后的烟气与需加热的空气一并送出使用；该种燃烧机广泛用于各种低温加热的场所，广泛的应用于大空间加热的空调系统中；

天然气管路

带点火管路的天然气管种，主管路为DN25， 点火管路为3/8”, 管路符合欧洲EN267燃气标准，通过线性比例调节阀以及能接收4-20mA信号的伺服马达IC40A2A 精确调节火焰大小；

CONTROL PANEL:

控制柜：

电源供应为230V/400V的两相及三相动力电源；

热供整 全套设备的自动控制，主控制器为德国Krom//Schroeder公司的燃烧控制器 IFS137B；

比例控制仪为丹麦丹纳赫的KS40

火焰监测为离子电流监测模式，通过火焰燃烧产生的离子电流形成的回路输入至火焰监测控制器，在任何失火的情况下立即关闭安全电磁阀；

Power On/Off Switch

电源开关

Burner On/Off push buttons

燃烧器开关按钮

指示灯显示：

Power on（得电）

Interlocks proven（互锁通过）

Purging（吹扫）

Purge complete 吹扫完成(Ready to start准备点火)

Pilot 点火及长明火的自动控制与监测系统；

Main Burner On燃烧器运行

Flame Failure Alarm火焰熄灭报警

An alarm-fault light reset pushbutton is employed to reset the alarm indicators. An emergency stop push button is also included. These pushbuttons are also door mounted.

带报警指示的复位按钮，用来复位报警。还包括紧急停按钮。这些按钮都安装在控制柜面板上。

PROCESS AIR FAN INCLUDED

工艺风机 (自备部分)

将线性烧嘴安装至目前电加热的位置，两台离心式风机吹入冷风，通过线性烧嘴燃烧后与助燃风一起形成热风吹入工需加热的空间，而线性烧嘴有1：10的大范围的可调比例，可以精确自动控温；非常小的空间需求从而无需改变现在电加热的空间及增添其它的换热设备；

报价清单如下：

1、AD处理用的燃烧机的安装调试：RMB 8，500元；

2、圈付机用的燃烧机及热风炉电改气部分: RMB40,500.00 （详细清单附后）